Första kontroll Första kontroll görs av ett tredjeparts kontrollorgan innan anläggningen trycksätts för första gången eller om de har varit stationära och ska trycksättas efter det att de bytt placering. Vid denna kontroll ska kontrollorganet kontrollera att anordningen är lämplig för sitt ändamål och inte är skadad. Efter första kontroll erhålls ett intyg som heter ”första kontroll”. Vilka företag får utföra kontroller? Se godkända företag på Swedacs sida: https://www.swedac.se/amnesomraden/tryckkarl/ (vanlig: Dekra, Kiwa mm) Intyget innehåller viktiga uppgifter som krematoriet både bör och skall känna till och skall granskas. (Äldre anläggningar kan sakna intyg för första kontroll men då kan motsvarande kontrolluppgifter ses på intyget för återkommande kontroll, se nästa flik) Se exempel 1 och 2 i mappen på intyg över första kontroll. - Kontrollera att objektet blev godkänt! 2. Kontrollera vilken kontrollklass rökgaskylaren/avgaspannan har hamnat i vilket bör vara i klass B för krematorier. 3. Kontrollera intervall för återkommande kontroll och när nästa kontroll skall ske. Återkommande kontroll är 2 år vilket det skall vara. 4. Kontrollera hur rökgaskylaren skall övervakas.

I exempel 1. skall då rökgaskylaren ständigt övervakas. Det innebär att ni ej kan slutföra uppvärmningen helt utan att vara på plats. Temperaturen för förvärmning får ej överstiga den temperatur då ugnslinjen går från bypass drift till reningsdrift med rökgaskylaren utan att ni är där! Om ni har utrustning för att fjärrstarta anläggningen skall ni givetvis sträva att få anläggningen godkänd för periodisk övervakning! I detta exempel anges ej orsak till varför den slutliga bedömningen blev ständig övervakning. Detta skall ni kräva att få så ni kan arbeta bort de punkter som hindrar detta! Det kan vara utrustning, rutiner, inställelsetider, modem med larm mm som kan vara orsak. I exempel 2 finns anläggning som är godkänd för periodisk övervakning där uppvärmning kan ske på morgonen utan att ni behöver vara på plats och ugnen kan ha klar arbetstemperatur när arbetsdagen börjar. 5. Kontrollera om er anläggning har en godkänd bypass vilket gör att farlig mängd värme ej kan ackumuleras(Ja/Nej). De få anläggningar som ej har bypass hamnar i kategorin Nej på den frågan. Detta styr i sin tur vilken kategori av pannskötarutbildning som krävs som i exemplet nedan blir 4.