Återkommande kontroll Återkommande av kontroll skall göras av ett ackrediterat kontrollorgan med föreskrivet intervall. Vid denna kontroll ska kontrollorganet kontrollera att anordningen är lämplig för sitt ändamål och inte är skadad. Efter kontroll erhålls ett intyg som heter ”återkommande kontroll”. Vilka företag får utföra kontroller? Se godkända företag på Swedacs sida: https://www.swedac.se/amnesomraden/tryckkarl/ (vanlig: Dekra, Kiwa mm) Intyget innehåller viktiga uppgifter som krematoriet både bör och skall känna till och skall granskas. Se exempel 1 på ett intyg för återkommande kontroll. - Kontrollera att objektet blev godkänt! 2. Kontrollera vilken kontrollklass rökgaskylaren/avgaspannan har hamnat i vilket bör vara i klass B för krematorier. 3. Kontrollera intervall för återkommande kontroll och när nästa kontroll skall ske för bokning i god tid. Återkommande kontroll är 2 år vilket det skall vara. 4. Kontrollera hur rökgaskylaren skall övervakas.

I detta exempel skall då rökgaskylaren ständigt övervakas. Det innebär att ni ej kan slutföra uppvärmningen helt utan att vara på plats. Temperaturen för förvärmning får ej överstiga den temperatur då ugnslinjen går från bypass drift till reningsdrift med rökgaskylaren utan att ni är där! Om ni har utrustning för att fjärrstarta anläggningen skall ni givetvis sträva att få anläggningen godkänd för periodisk övervakning! I detta exempel anges ej orsak till varför den slutliga bedömningen blev ständig övervakning. Detta skall ni kräva att få så ni kan arbeta bort de punkter som hindrar detta! Det kan vara utrustning, rutiner, inställelsetider, larmmodem med mm som kan vara orsak. I exempel nedan finns anläggning som är godkänd för periodisk övervakning där uppvärmning kan ske på morgonen utan att ni behöver vara på plats och ugnen kan ha klar arbetstemperatur när arbetsdagen börjar. 5. Kontrollera om er anläggning har en godkänd bypass vilket gör att farlig mängd värme ej kan ackumuleras(Ja/Nej). De få anläggningar som ej har bypass hamnar i kategorin Nej på den frågan. Detta styr i sin tur vilken kategori av pannskötarutbildning som krävs. Om ni saknar intyg på första kontroll och denna uppgift saknas på intyget för återkommande kontroll skall ni efterfråga dessa uppgifter av kontrollorganet: