## Allmänt och Metod
GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RISKBEDÖMNING AVSEENDE ANVÄNDNING OCH PLACERING
Närvarande 2023-03-08, | Markus Persson, …......
Generellt gäller följande :
All maskinutrustning är CE-märkt
Alla rören skall mediemärkas
Instrumentering placeras för så god nåbarhet som möjligt.
Rörliga delar skall alltid ha klämskydd
METOD

## Riskbedömning
Anläggningsdel/Tryckbärande anordning | Risk/Skadehändelse Vad kan Hända? | Riskkälla/ Orsak Varför händer det? | Konsekvens Vilken skada kan uppstå? | Befintligt skydd/Vidtagen åtgärd | Sannolikhet för händelse | Konsekvens om olycka | Riskupp- skattning | Förslag på åtgärd eller kommentarer | Åtgärdas datum | Signatur | Riskupp- skattning efter åtgärd
För generella förutsättningar, metod mm, se flik Allmänt
Rökgaskylare 1 : nr 0101-250
Riskbedömning avs. Övervakning | Utgående larm når ej driftpersonal | Fel i elförsörjning, mobilnät, Systemfel | Driftstörning eller haveri utan personalens vetskap | Nöddieselgenerator finns för ugnslinje och UPS finns för data och larm | 2 | 2 | 4 | FLT-program, Provning av nödsystem Återkommande besiktning | ej tillämplig | MP | ej tillämplig
Riskbedömning avs. Övervakning | Vid larm hinner ej personal fram i tid | Störning hinder | Driftstörning eller haveri utan personalens vetskap | Säkerhetssystem Nöddieselgenerator finns för ugnslinje och UPS finns för data och larm | 2 | 2 | 4 | FLT-program, Provning av nödsystem Återkommande besiktning | ej tillämplig | MP | ej tillämplig
Rökgaskylare 2 : nr 0101-252
Riskbedömning avs. Övervakning | Utgående larm når ej driftpersonal | Fel i elförsörjning, mobilnät, Systemfel | Driftstörning eller haveri utan personalens vetskap | Nöddieselgenerator finns för ugnslinje och UPS finns för data och larm | 2 | 2 | 4 | FLT-program, Provning av nödsystem Återkommande besiktning | ej tillämplig | MP | ej tillämplig
Riskbedömning avs. Övervakning | Vid larm hinner ej personal fram i tid | Störning hinder | Driftstörning eller haveri utan personalens vetskap | Säkerhetssystem Nöddieselgenerator finns för ugnslinje och UPS finns för data och larm | 2 | 2 | 4 | FLT-program, Provning av nödsystem Återkommande besiktning | ej tillämplig | MP | ej tillämplig
Expansionskärl 1: nr 16893
Riskbedömning avs. Övervakning | För högt tryck | Fel i reglersystem eller säkerhetssystem, innestängd volym | Bristande tryckkärl, utströmmning av het media | Säkerhetsventil | 2 | 2 | 4 | FLT-program, Återkommande besiktning | ej tillämplig | MP | ej tillämplig
Riskbedömning vid periodisk övervakning | För högt tryck | Fel i reglersystem eller säkerhetssystem, innestängd volym | Bristande tryckkärl, utströmmning av het media | Säkerhetsventil | 2 | 2 | 4 | Den sammanlagda bedömningen är att detta expansionskärl ej kräver ständig övervakning om rutiner och FLT utförs enligt anvisning. 1 ggr per dygn i drift uppfyller ställda krav | ej tillämplig | MP | ej tillämplig
Tryckluftstank 1: nr 0303-1001
Riskbedömning avs. Övervakning | För högt tryck | Fel i reglersystem eller säkerhetssystem | Bristande tryckkärl, utströmmning av media | Säkerhetsventil | 2 | 2 | 4 | FLT-program, Återkommande besiktning | ej tillämplig | MP | ej tillämplig
Riskbedömning vid periodisk övervakning | För högt tryck | Fel i reglersystem eller säkerhetssystem, innestängd volym | Bristande tryckkärl, utströmmning av t media | Säkerhetsventil | 2 | 2 | 4 | Den sammanlagda bedömningen är att denna tryckluftstank ej kräver ständig övervakning om rutiner och FLT utförs enligt anvisning. 1 ggr per dygn under drift uppfyller ställda krav | ej tillämplig | MP | ej tillämplig